## 수정 사항
| 날짜 | 수정 내용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## modbus
| 통신사양 |  |  | RS485 / 115200 / N.8.1
| 프로토콜 |  |  | MODBUS / RTU / SLAVE 1
Data Read (표1-1) | [6 empty] | 상수 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
번호 | 각부 내용 | 영역 | 어드레스 | 수치데이터 | 데이터 형 | 단위 | 카운터 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 보드 상태 | D1 | 0x7001 | 0 = wait / 1 = run | Word | Data | D1
2 | 알람상태 | D2 | 0x7002 |  | Bit | Data
3 | 입력상태 | D3 | 0x7003 | 0=none/1=LEAK/2=FUSE/4=EMO/8=FAN1/16=FAN2 | Bit | Data | WM0 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
4 | 출력상태 | D4 | 0x7004 | 0=none/1= INVERTER/2=INPUT/4=OUTPUT | Bit | Data | bar: WM0 to M15
5 | R_Current | D5 | 0x7005 | 0.0A ~ 750.0A (750.0A = 7500) | Word | Amp
6 | T_current | D6 | 0x7006 | 0.0A ~ 750.0A (750.0A = 7500) | Word | Amp | WM1 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31
7 | S_current | D7 | 0x7007 | 0.0A ~ 750.0A (750.0A = 7500) | Word | Amp | bar: WM1 to M31
8 | SCR_temp | D8 | 0x7008 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
9 | IGBT_temp | D9 | 0x7009 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM2 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47
10 | TRANS_temp | D10 | 0x700A | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | bar: WM2 to M47
11 | INBREAKER_temp | D11 | 0x700B | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
12 | OUTBREAKER_temp | D12 | 0x700C | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM3 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63
13 | EDLC_temp | D13 | 0x700D | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | bar: WM3 to M63
14 | temp7 | D14 | 0x700E | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
15 | temp8 | D15 | 0x700F | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM3: WM4
16 | Smoke_1 | D16 | 0x7010 | 0~100 | Word | %
17 | Smoke_2 | D17 | 0x7011 | 0~100 | Word | % | 상수 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
18 | Smoke_3 | D18 | 0x7012 | 0~100 | Word | % | 카운터 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 |  | D19 | 0x7013 |  |  |  | WM3: D31
20 |  | D20 | 0x7014
[7 empty] | WM5 | M80 | M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 | M91 | M92 | M93 | M94 | M95
Data Write (표1-2) | [6 empty] | WM5: D32
1 | SCR_temp_set1 | D21 | 0x7015 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
2 | IGBT_temp_set1 | D22 | 0x7016 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM6 | M96 | M97 | M98 | M99 | M100 | M101 | M102 | M103 | M104 | M105 | M106 | M107 | M108 | M109 | M110 | M111
3 | TRANS_temp_set1 | D23 | 0x7017 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM6: D33
4 | INBREAKER_temp_set1 | D24 | 0x7018 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
5 | OUTBREAKER_temp_set1 | D25 | 0x7019 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM7 | M112 | M113 | M114 | M115 | M116 | M117 | M118 | M119 | M120 | M121 | M122 | M123 | M124 | M125 | M126 | M127
6 | EDLC_temp_set1 | D26 | 0x701A | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM7: D34
7 | temp7_set1 | D27 | 0x701B | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
8 | temp8_set1 | D28 | 0x701C | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | WM8 | M128 | M129 | M130 | M131 | M132 | M133 | M134 | M135 | M136 | M137 | M138 | M139 | M140 | M141 | M142 | M143
9 | Smoke_1_set1 | D29 | 0x701D | 0~100 | Word | % | WM8: D35
10 | Smoke_2_set1 | D30 | 0x701E | 0~100 | Word | %
11 | Smoke_3_set1 | D31 | 0x701F | 0~100 | Word | % | WM9 | M144 | M145 | M146 | M147 | M148 | M149 | M150 | M151 | M152 | M153 | M154 | M155 | M156 | M157 | M158 | M159
12 |  | D32 | 0x7020
13 | SCR_temp_set2 | D33 | 0x7021 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
14 | IGBT_temp_set2 | D34 | 0x7022 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | M145: bit15; M146: bit14~bit0
15 | TRANS_temp_set2 | D35 | 0x7023 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | M144: 온도 계산 방식; M145: 부호; M146: 온도
16 | INBREAKER_temp_set2 | D36 | 0x7024 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | M145: ( -온도 1); M146: 50.5 = 505
17 | OUTBREAKER_temp_set2 | D37 | 0x7025 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP | M145: (+ 온도 0)
18 | EDLC_temp_set2 | D38 | 0x7026 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
19 | temp7_set2 | D39 | 0x7027 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
20 | temp8_set2 | D40 | 0x7028 | (-20.0 ~ 90.0) (-20.0 = 0x80C8 / 90.0 = 0x0384) | Word | TEMP
21 | Smoke_1_set2 | D41 | 0x7029 | 0~100 | Word | %
22 | Smoke_2_set2 | D42 | 0x702A | 0~100 | Word | %
23 | Smoke_3_set2 | D43 | 0x702B | 0~100 | Word | %
24 |  | D44 | 0x702C
25 | 보정전류1 | D45 | 0x702D | (-20.0A ~ 20.0A) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | Amp
26 | 보정전류2 | D46 | 0x702E | (-20.0A ~ 20.0A) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | Amp
27 | 보정전류3 | D47 | 0x702F | (-20.0A ~ 20.0A) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | Amp
28 | 보정temp1 | D48 | 0x7030 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
29 | 보정temp2 | D49 | 0x7031 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
30 | 보정temp3 | D50 | 0x7032 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
31 | 보정temp4 | D51 | 0x7033 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
32 | 보정temp5 | D52 | 0x7034 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
33 | 보정temp6 | D53 | 0x7035 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
34 | 보정temp7 | D54 | 0x7036 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
35 | 보정temp8 | D55 | 0x7037 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | TEMP
36 | 보정연기감지기1 | D56 | 0x7038 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | %
37 | 보정연기감지기2 | D57 | 0x7039 | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | %
38 | 보정연기감지기3 | D58 | 0x703A | (-20.0 ~ 20.0) (-20.0 = 0x80C8 / 20.0 = 0x00C8) | Word | %
39 | DSP 보드 상태 | D59 | 0x703B | 0 = 정상 / 1 = Fault | Bit
40 | 보드 상태 변경 | D60 | 0x703C | 0 = wait / 1 = run / 100 = data_save | Word
41 |  | D61 | 0x703D
42 |  | D62 | 0x703E
43 | 터치 비트설정 | D63 | 0x703F |  | Bit

## 260113
<수냉식 100kVA 안전사양/RS-485 통신 관련 답변>
|  | 2026. 01. 13. 류지수 |  |  |  | 2026.01.13. 권성곤
*VSP Status | [5 empty] | 프로그램 처리 부분
Alarm[Hexadecimal] | Meaning | Description
0x0000 | 정상 | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG1_MG, address(byte) = 02, Bit 0 : SET --> TSP Fault, RESET --> TSP Normal |  | STS_G1TX_DATA[2] | TSP3P10KW_MSeq.c 1022 Line | if (Fault_Reg ¦¦ Flag_Fault)
0x0001 | Leak | 고잉 보드에서 센싱
0x0002 | IGBT ERR | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 0 : SET --> IGBT ERR, RESET --> IGBT Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c 4992 Line | if(Flag_Fault & 0x01) : SET(IGBT ERR), RESET(IGBT Normal)
0x0004 | Over Current | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 1 : SET --> Over Current, RESET --> Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c 1135 Line | if((Fault_Reg == 0x01) ¦¦ (Fault_Reg == 0x02) ¦¦ (Fault_Reg == 0x04))
0x0008 | Fuse Broken | 고잉 보드에서 센싱
0x0010 | Super Cap Warning | 고잉 보드에서 센싱(1차)
0x0020 | Super Cap Alarm | 고잉 보드에서 센싱(2차)
0x0040 | Charge Empty | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 2 : SET --> Charge Empty, RESET --> Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c 4658 Line | if((Fault_Reg & 0x010) ¦¦ (Fault_Reg & 0x100)) -> Charge Empty, if(((Fault_Reg & 0x010) && (Fault_Reg & 0x100)) ==0) -> Normal
0x0080 | Backup End ERR | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 3 : SET --> Backup End ERR, RESET --> Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_MSeq.c 112/253 Line | HMI_EVENT_Info[6] = 0x01;-> Normal, HMI_EVENT_Info[6] = 0x00; -> Backup End ERR
0x0100 | Line Over Voltage | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 4 : SET --> Line Over Voltage, RESET --> Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c 1386 Line | if(Flag_LineOV ==1) -> Line Over Voltage, if(Flag_LineOV ==0) -> Line Normal Voltage
0x0200 | Sensor Out | * Note 1
0x0400 | Fan Motion | 고잉 보드에서 센싱
0x0800 | Overload | 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 5 : SET --> Overload, RESET --> Normal | 웨스코 펌웨어에 추가 | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c 1405 Line | if(Flag_LineOL ==1) -> Line Overload, if(Flag_LineOL ==0) -> Normal
0x1000
0x2000
0x4000
0x8000
*Note 1 : 입력전압센서, 출력전압센서 Out 체크 방법
|  | 1. 웨스코 프로토콜 DATA GROUP Function Comm_STSG2_MG, address(byte) = 36, Bit 6 : SET --> TSP INV, RESET --> TSP STBY |  | STS_G2TX_DATA[19] | TSP3P10KW_cc.c | if ((flag_Lamp_INV == 1) && (flag_STBY_Ready ==0)) 일때 Bit 6 : Set, if ((flag_Lamp_INV == 0) && (flag_STBY_Ready ==1)) 일때 Bit 6 : RESet
|  | 2. 입출력 전압센서 Out 체크는 TSP STBY일 때 만 체크 |  |  | 새로 만들어야함.
|  | 3. 출력 전압이 있고 입력 전압가 없으면 입력전압센서 Out (ex, 두 전압차가 5V 이상 일때) |  |  | 새로 만들어야함. => Sag 보상시임.
|  | 4. 입력 전압이 있고 출력 전압가 없으면 출력전압센서 Out |  | SCR Fail | TSP3P10KW_MSeq.c 650 Line | if((Fault_Reg == 0x40) : 출력전압센서 Out, if((Fault_Reg && 0x40) == 0x00) 출력전압센서 Normal , SCR Fail Fault 조건임
|  | 5. 입력 전압/출력전압은 HMI로 통신으로 보내지는 정보 이용 |  |  | 입/출력 전압 센싱 정보 이용
빠진 정보는 통신 프로토콜 참조
Address | Meaning | Description
2 | Serial - 날짜(YYMM) | 시리얼 넘버 날짜(년 월) → YYMM |  | 설정메뉴 추가 | 7인치 HMI RTC 현재 시간정보 활용 적용
3 | Serial - 연번 | 시리얼 넘버 연번: 01, 02, … |  | 설정메뉴 추가(웨스코 시리얼 3자리숫자)
7 | Model - NO | 1000번대: {A사 모델명} / 100번대: {O사 모델명} / ? |  | 설정메뉴 추가(삼성측에 문의 예정)
8 | YYMM | 설비 입고 시점 (년 월) → YYMM |  | 설정메뉴 추가 | 7인치 HMI Setting창 설치날짜 정보 적용
9 | dd | 설비 입고 시점 날짜 |  | 설정메뉴 추가
11 | 온도 T2 | T2: AC Input Temp °C [heatsink : IGBT & SCR] |  | SCR 온도센서 값
15 | 온도 T6 | T4: AC Input Temp °C [슈퍼캡] |  | 슈퍼캡 온도센서 값
17 | 화재감지기(스모크) | 연기농도 %(MQ-2 센서 Analog값 검출) : 0 ~ 99.9%까지 검출 |  | 화재감지기 AD값으로 읽어들여서 처리해야함
23 | Current Read Request (R) | 입력 R상 전류 |  | 고잉보드에서 측정하는 전류
24 | Current Read Request (S) | 입력 S상 전류 |  | 고잉보드에서 측정하는 전류
25 | Current Read Request (T) | 입력 T상 전류 |  | 고잉보드에서 측정하는 전류
1. 추가 설정 버튼을 인에이블 할 수 있는 메뉴는 9998로 진입
2. 온도관련 설정 창은 9998로 진입해서 인에이블한 경우 0000으로 진입했을 보이도록
3. 측정온도들 및 측정입력전류들에 대한 보정 창 필요 : 9998로 진입한 경우 설정가능
4. 현재 Setting이 하나인데, 1차 Warning값, 2차 Warning값 모두 설정가능 하도록
5. MCCB OUTPUT에서 BYPASS -> INVERTER로 변경 : 인버터 MC를 고잉보드에서 제어, 고잉보드 릴레이 B 접점으로 나온 출력을 웨스코 제어보드 릴레이와 직렬로 연결
< Warning 온도>
|  | 1차 Warning 온도 | 2차 Warning 온도
| 1.SCR | 75도 | 85도
| 2.IGBT | 75도 | 85도
| 3.변압기 | 110도 | 120도
| 4.입력차단기 | 45도 | 55도
| 5.출력차단기 | 45도 | 55도
| 6.EDLC(슈퍼캡) | 55도 | 65도
| 8.훈연감지기 | 50% | 60%
< 온도 Warning에 따른 차단기 트립 제어 순서도>

## 피코_핀맵
핀번호 | IO | 특수기능 |  | 핀번호 | IO | 특수기능 |  | 핀번호 | IO | 특수기능 |  | 핀번호 | IO | 특수기능
1 | IOVDD |  |  | 15 | GP12 | SPI1_MISO | OUT3 | 29 | GP18 | TCP_SCK | TCP_SCK | 43 | AVDD
2 | GP0 | TX0 | TXD1 | 16 | GP13 | SPI1_CS | OUT4 | 30 | GP19 | TCP_MOSI | TCP_MOSI | 44 | VREG_VIN
3 | GP1 | RX0 | RXD1 | 17 | GP14 |  | PWM0 | 31 | GP20 | TCP_RESET | TCP_RESET | 45 | VREG_VOUT
4 | GP2 | SDA1 | I2C_SDA | 18 | GP15 |  | PWM1 | 32 | GP21 | TCP_INT | TCP_INT | 46 | USB_DM
5 | GP3 | SCL1 | I2C_SCL | 19 | TESTEN |  |  | 33 | IOVDD |  |  | 47 | USB_DP
6 | GP4 | SDA0 | IN1 | 20 | XIN |  |  | 34 | GP22 |  | BCD1_1 | 48 | USB_VDD
7 | GP5 | SCL0 | IN2 | 21 | XOUT |  |  | 35 | GP23 |  | BCD1_2 | 49 | IOVDD
8 | GP6 | SDA1 | IN3 | 22 | IOVDD |  |  | 36 | GP24 |  | BCD1_3 | 50 | DVDD
9 | GP7 | SCL1 | IN4 | 23 | DVDD |  |  | 37 | GP25 |  | BCD1_4 | 51 | QSPI_SD3
10 | IOVDD |  |  | 24 | SWCLK |  |  | 38 | GP26 | AD0 | AD0 | 52 | QSPI_SCLK
11 | GP8 | TX1 | TXD2 | 25 | SWDIO |  |  | 39 | GP27 | AD1 | AD1 | 53 | QSPI_SD0
12 | GP9 | RX1 | RXD2 | 26 | RESET |  |  | 40 | GP28 | AD2 | I2C_INT | 54 | QSPI_SD2
13 | GP10 | SCK1 | OUT1 | 27 | GP16 | TCP_MISO | TCP_MISO | 41 | GP29 | AD3 | I2C_RESET | 55 | QSPI_SD1
14 | GP11 | SIP1_MOSI | OUT2 | 28 | GP17 | TCP_CS | TCP_CS | 42 | IOVDD |  |  | 56 | QSPI_SS_N